СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

E05_ 1052316364099_23_1

(Актуализация на 2026 год)

Оглавление

Перечень таблиц	8

Аннотация	9

Термины	11

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	14

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	14

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	19

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	19

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	21

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	21

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	28

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	29

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения	29

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения	29

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения	30

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	30

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения	30

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	30

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	30

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	30

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	31

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	31

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	31

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	32

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	32

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	32

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	32

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	32

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	32

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	32

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	33

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	33

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	33

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	33

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения	34

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	34

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	34

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	34

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	34

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	34

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	34

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	35

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	35

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	35

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	36

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	36

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	37

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	37

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	37

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения	38

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	38

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	39

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	39

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	39

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	39

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	39

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	39

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	40

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	40

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1. Приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.	14

Таблица 1.2.1 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии	15

Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций	19

Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения	22

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки	24

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	31

Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности ЕТО	36

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения	37

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения	41

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Пушкинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края (далее – сельское поселение) на период с 2026 до 2030 года входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 8 приложениями.

Схема теплоснабжения сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план сельского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- Данные с официального сайта Региональной энергетической комиссии департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

По состоянию на 2026 год в сельском поселении централизованное теплоснабжение потребителей осуществляет 1 теплосетевая и теплоснабжающая организация (АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»), которая эксплуатирует 1 источник тепловой энергии на территории сельского поселения.

Приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| № пп | Наименование населенного пункта | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Пушкинское | 0,0 |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 0,0 |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | 0,0 |
| 1.3. | Общественные здания | 0,0 |
| 1.4. | Производственные здания | 0,0 |
| 2 | х. Новокрасный | 0,0 |
| 2.1 | Многоквартирные дома | 0,0 |
| 2.2. | Индивидуальные жилые дома | 0,0 |
| 2.3. | Общественные здания | 0,0 |
| 2.4. | Производственные здания | 0,0 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

Таблица 1.2.1 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 105.896 | 105.896 | 105.896 | 105.896 | 105.896 | 105.896 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 104.413 | 104.413 | 104.413 | 104.413 | 104.413 | 104.413 |
| 5 | Потери | Гкал | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 |
| 6.1. | Передано на нужды организации | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Энерго-снабжающим организациям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Бюджетные потребители | Гкал | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 |
| 6.4. | Население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 |
| 7.1. | По нормативам | Гкал | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 | 97.847 |
| 7.2. | По приборам учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 149.616 | 149.616 | 149.616 | 149.616 | 149.616 | 149.616 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 146.729 | 146.729 | 146.729 | 146.729 | 146.729 | 146.729 |
| 5 | Потери | Гкал | 24.953 | 24.953 | 24.953 | 24.953 | 24.953 | 24.953 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |
| 6.1. | Передано на нужды организации | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Энерго-снабжающим организациям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Бюджетные потребители | Гкал | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |
| 6.4. | Население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |
| 7.1. | По нормативам | Гкал | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |
| 7.2. | По приборам учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 121.978 | 121.978 | 121.978 | 121.978 | 121.978 | 121.978 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 119.783 | 119.783 | 119.783 | 119.783 | 119.783 | 119.783 |
| 5 | Потери | Гкал | 17.337 | 17.337 | 17.337 | 17.337 | 17.337 | 17.337 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 |
| 6.1. | Передано на нужды организации | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Энерго-снабжающим организациям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Бюджетные потребители | Гкал | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 |
| 6.4. | Население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 |
| 7.1. | По нормативам | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | По приборам учета | Гкал | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 90.54 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 258.115 | 258.115 | 258.115 | 258.115 | 258.115 | 258.115 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | 4.662 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 253.453 | 253.453 | 253.453 | 253.453 | 253.453 | 253.453 |
| 5 | Потери | Гкал | 29.109 | 29.109 | 29.109 | 29.109 | 29.109 | 29.109 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 |
| 6.1. | Передано на нужды организации | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Энерго-снабжающим организациям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Бюджетные потребители | Гкал | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 |
| 6.4. | Население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 | 195.815 |
| 7.1. | По нормативам | Гкал | 31.913 | 31.913 | 31.913 | 31.913 | 31.913 | 31.913 |
| 7.2. | По приборам учета | Гкал | 163.902 | 163.902 | 163.902 | 163.902 | 163.902 | 163.902 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |
| 2 | На собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На хозяйственные нужды | Гкал | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| 4 | Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки) | Гкал | 98.645 | 98.645 | 98.645 | 98.645 | 98.645 | 98.645 |
| 5 | Потери | Гкал | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 |
| 6.1. | Передано на нужды организации | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Энерго-снабжающим организациям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Бюджетные потребители | Гкал | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 |
| 6.4. | Население | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Прочие потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, в тч | Гкал | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 | 120.946 |
| 7.1. | По нормативам | Гкал | 32.089 | 32.089 | 32.089 | 32.089 | 32.089 | 32.089 |
| 7.2. | По приборам учета | Гкал | 88.857 | 88.857 | 88.857 | 88.857 | 88.857 | 88.857 |

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 14.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 2.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей актуализации.

Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| 1 | Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 | х. Новокрасный | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 1 |
| 2 | Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 2 |
| 3 | Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 3 |
| 4 | Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 4 |
| 5 | Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 5 |

I технологическая зона

Зона действия котельной по улице Красная в хуторе Новокрасный определена зданием МБУ ДО "Центр "Кавказская линия".

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,108Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 168метра в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.

II технологическая зона

Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием МБДОУ детский сад № 48.

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,112Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 246метра в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.

III технологическая зона

Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием КМУК "ЦКД Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района" и кухни.

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,123Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 80метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.

IV технологическая зона

Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием МБДОУ СОШ №21 и зданием мастерских.

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,138Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 398метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.

V технологическая зона

Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием Администрации Пушкинского СП.

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит один водогрейный котел марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,069Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 26метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка. Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблицах 2.3.1.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зона действия источника тепловой энергии расположены в границах одного сельского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты подключения абонентов нагрузкой более 0,1Гкал/ч.

Ввиду отсутствия заявок на подключение к системам централизованного теплоснабжения и информации по подключаемой перспективной нагрузке и строительства тепловых сетей к объектам капитальной застройки, расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить по Приложению 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О тепло-снабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения рассчитан по методике Е.Я. Соколова и представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 |  |  |  |
| 1 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0.079 |
| 2 | Площадь зоны действия | Га | 0.3 |
| 3 | Количество абонентов | Ед. | 1 |
| 4 | Плотность нагрузок в зоне действия | Гкал/ч/га | 0.26 |
| 5 | Удельное количество абонентов | Ед./га | 3.3 |
| 6 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | оС | 25 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения | Км | 0.08 |
| 8 | Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя | Км | 0.08 |
| Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А |  |  |  |
| 1 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0.082 |
| 2 | Площадь зоны действия | Га | 0.3 |
| 3 | Количество абонентов | Ед. | 1 |
| 4 | Плотность нагрузок в зоне действия | Гкал/ч/га | 0.27 |
| 5 | Удельное количество абонентов | Ед./га | 3.3 |
| 6 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | оС | 25 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения | Км | 0.09 |
| 8 | Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя | Км | 0.09 |
| Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А |  |  |  |
| 1 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0.153 |
| 2 | Площадь зоны действия | Га | 0.2 |
| 3 | Количество абонентов | Ед. | 1 |
| 4 | Плотность нагрузок в зоне действия | Гкал/ч/га | 0.765 |
| 5 | Удельное количество абонентов | Ед./га | 5.0 |
| 6 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | оС | 25 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения | Км | 0.04 |
| 8 | Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя | Км | 0.04 |
| Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А |  |  |  |
| 1 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0.132 |
| 2 | Площадь зоны действия | Га | 0.6 |
| 3 | Количество абонентов | Ед. | 1 |
| 4 | Плотность нагрузок в зоне действия | Гкал/ч/га | 0.22 |
| 5 | Удельное количество абонентов | Ед./га | 1.66 |
| 6 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | оС | 25 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения | Км | 0.169 |
| 8 | Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя | Км | 0.169 |
| Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б |  |  |  |
| 1 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0.115 |
| 2 | Площадь зоны действия | Га | 0.17 |
| 3 | Количество абонентов | Ед. | 1 |
| 4 | Плотность нагрузок в зоне действия | Гкал/ч/га | 0.67 |
| 5 | Удельное количество абонентов | Ед./га | 5.88 |
| 6 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | оС | 25 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения | Км | 0.013 |
| 8 | Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя | Км | 0.013 |

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 5 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 9.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 9.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 12 | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 2.00 |
| 5 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 9.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 9.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |
| 12 | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2 | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 5 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 11 | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2 | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 1 | 2 |
| 5 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 9.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 9.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 11 | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | Ввод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Вывод мощности | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 5 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 6 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 9.1. | Отопление | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 9.2. | Вентиляция | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3. | ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 11 | Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Резерв с N-1 | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 куб.м. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной основного теплотехнического оборудования;

- использование наилучших доступных технологий;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.

Вариант выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения

В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.

Вариант выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения

Не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Не предусматривается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 7 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 2 | Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 3 | Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 4 | Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 5 | Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б | 95/70 | Качественный | Сезонный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии представлены в таблице 2.3.1.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Не предусматривается

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Не предусматривается

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство ИТП и ЦТП.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения сельского поселения не предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.6. Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельсовете представлен в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1. Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 | Природный газ | 100.00 |
| 2 | Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А | Природный газ | 100.00 |
| 3 | Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А | Природный газ | 100.00 |
| 4 | Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А | Природный газ | 100.00 |
| 5 | Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б | Природный газ | 100.00 |
| 6 | Итого | Природный газ | 100.00 |
| 7 | Итого | Уголь | 0.00 |
| 8 | Итого | Нефтетопливо | 0.00 |
| 9 | Итого | Прочее | 0.00 |

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, на каждом этапе представлены в Приложении 7 Обосновывающих материалов

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Не предусматривается

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой.

Оценка эффективности инвестиций представлена в Главе 12 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Статус ЕТО установлен для теплоснабжающей организации АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» на территории села Пушкинское и хуторе Новокрасный в зоне действия котельной.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В таблице 10.2.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности ЕТО

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| 1 | Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 | х. Новокрасный | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 1 |
| 2 | Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 2 |
| 3 | Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 3 |
| 4 | Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 4 |
| 5 | Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | Утверждён | 5 |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08 августа 2012года устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |
| 1 | Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59 | х. Новокрасный | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | 1 |
| 2 | Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | 2 |
| 3 | Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | 3 |
| 4 | Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | 4 |
| 5 | Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б | с. Пушкинское | АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  | 5 |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления сельского поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории сельского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 14.1.

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей не рассчитывается.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159.42 | 159.42 | 159.42 | 159.42 | 159.42 | 159.42 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 176.61 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 163.36 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | 163.36 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 163.63 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159.02 | 159.02 | 159.02 | 159.02 | 159.02 | 159.02 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 | 4176.00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |