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[bookmark: _Toc72121811]Аннотация
В состав схемы теплоснабжения Пушкинского сельского поселения Гулькевичского муниципального района Краснодарского края (далее – сельское поселение) на период с 2026 до 2030 года входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 8 приложениями.
Схема теплоснабжения сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:
Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.
При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», в том числе следующие документы и источники:
· Генеральный план сельского поселения;
· Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;
· Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;
· Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;
· Данные с официального сайта Региональной энергетической комиссии департамент цен и тарифов Краснодарского края.
Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории сельского поселения.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.


[bookmark: _Toc4465250][bookmark: _Toc72121812]Термины
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.
Зона действия системы теплоснабжения - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления - территория сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.
[bookmark: sub_1210]Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.
[bookmark: sub_1211]Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
[bookmark: sub_1212]Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
[bookmark: sub_1213]Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
[bookmark: sub_1214]Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.
[bookmark: sub_1215]Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.
[bookmark: sub_1216]Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.
[bookmark: _Toc4465251]

[bookmark: _Toc72121813]Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения
[bookmark: _Toc536140355][bookmark: _Toc72121814]1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов
[bookmark: _Toc536140356]По состоянию на 2026 год в сельском поселении централизованное теплоснабжение потребителей осуществляет 1 теплосетевая и теплоснабжающая организация (АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»), которая эксплуатирует 1 источник тепловой энергии на территории сельского поселения.
Приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 1.1.1
[bookmark: _Toc30427296][bookmark: _Toc72121789]Таблица 1.1.1. Приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.
	№ пп
	Наименование населенного пункта
	[bookmark: _GoBack]2026-2030 годы

	1
	С. Пушкинское
	0,0

	1.1
	Многоквартирные дома
	0,0

	1.2.
	Индивидуальные жилые дома
	0,0

	1.3.
	Общественные здания
	0,0

	1.4.
	Производственные здания
	0,0

	2
	х. Новокрасный
	0,0

	2.1
	Многоквартирные дома
	0,0

	2.2.
	Индивидуальные жилые дома
	0,0

	2.3.
	Общественные здания
	0,0

	2.4.
	Производственные здания
	0,0



[bookmark: _Toc72121815]1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140357]Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.
[bookmark: _Toc72121816]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.
[bookmark: _Toc6365139]

[bookmark: _Toc72121790]Таблица 1.2.1 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии
	№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	105.896
	105.896
	105.896
	105.896
	105.896
	105.896

	2
	На собственное производство
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	На хозяйственные нужды
	Гкал
	1.483
	1.483
	1.483
	1.483
	1.483
	1.483

	4
	Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки)
	Гкал
	104.413
	104.413
	104.413
	104.413
	104.413
	104.413

	5
	Потери
	Гкал
	8.898
	8.898
	8.898
	8.898
	8.898
	8.898

	6
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847

	6.1.
	Передано на нужды организации
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Энерго-снабжающим организациям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Бюджетные потребители
	Гкал
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847

	6.4.
	Население
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Прочие потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847

	7.1.
	По нормативам
	Гкал
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847
	97.847

	7.2.
	По приборам учета
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	149.616
	149.616
	149.616
	149.616
	149.616
	149.616

	2
	На собственное производство
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	На хозяйственные нужды
	Гкал
	2.887
	2.887
	2.887
	2.887
	2.887
	2.887

	4
	Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки)
	Гкал
	146.729
	146.729
	146.729
	146.729
	146.729
	146.729

	5
	Потери
	Гкал
	24.953
	24.953
	24.953
	24.953
	24.953
	24.953

	6
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17

	6.1.
	Передано на нужды организации
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Энерго-снабжающим организациям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Бюджетные потребители
	Гкал
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17

	6.4.
	Население
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Прочие потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17

	7.1.
	По нормативам
	Гкал
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17
	123.17

	7.2.
	По приборам учета
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	121.978
	121.978
	121.978
	121.978
	121.978
	121.978

	2
	На собственное производство
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	На хозяйственные нужды
	Гкал
	2.195
	2.195
	2.195
	2.195
	2.195
	2.195

	4
	Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки)
	Гкал
	119.783
	119.783
	119.783
	119.783
	119.783
	119.783

	5
	Потери
	Гкал
	17.337
	17.337
	17.337
	17.337
	17.337
	17.337

	6
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54

	6.1.
	Передано на нужды организации
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Энерго-снабжающим организациям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Бюджетные потребители
	Гкал
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54

	6.4.
	Население
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Прочие потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54

	7.1.
	По нормативам
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	По приборам учета
	Гкал
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54
	90.54

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	258.115
	258.115
	258.115
	258.115
	258.115
	258.115

	2
	На собственное производство
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	На хозяйственные нужды
	Гкал
	4.662
	4.662
	4.662
	4.662
	4.662
	4.662

	4
	Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки)
	Гкал
	253.453
	253.453
	253.453
	253.453
	253.453
	253.453

	5
	Потери
	Гкал
	29.109
	29.109
	29.109
	29.109
	29.109
	29.109

	6
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815

	6.1.
	Передано на нужды организации
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Энерго-снабжающим организациям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Бюджетные потребители
	Гкал
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815

	6.4.
	Население
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Прочие потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815
	195.815

	7.1.
	По нормативам
	Гкал
	31.913
	31.913
	31.913
	31.913
	31.913
	31.913

	7.2.
	По приборам учета
	Гкал
	163.902
	163.902
	163.902
	163.902
	163.902
	163.902

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	100.46
	100.46
	100.46
	100.46
	100.46
	100.46

	2
	На собственное производство
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	На хозяйственные нужды
	Гкал
	1.815
	1.815
	1.815
	1.815
	1.815
	1.815

	4
	Принято тепловой энергии для передачи (транспортировки)
	Гкал
	98.645
	98.645
	98.645
	98.645
	98.645
	98.645

	5
	Потери
	Гкал
	1.734
	1.734
	1.734
	1.734
	1.734
	1.734

	6
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946

	6.1.
	Передано на нужды организации
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Энерго-снабжающим организациям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Бюджетные потребители
	Гкал
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946

	6.4.
	Население
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Прочие потребители
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск тепловой энергии, в тч
	Гкал
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946
	120.946

	7.1.
	По нормативам
	Гкал
	32.089
	32.089
	32.089
	32.089
	32.089
	32.089

	7.2.
	По приборам учета
	Гкал
	88.857
	88.857
	88.857
	88.857
	88.857
	88.857




[bookmark: _Toc72121817][bookmark: _Toc536140358][bookmark: _Toc72121818]1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 14.1.
Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc536140359][bookmark: _Toc72121819][bookmark: _Hlk35396064]2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140360]В таблице 2.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей актуализации.
[bookmark: _Toc14406401][bookmark: _Toc72121791]Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Hlk39039445][bookmark: _Hlk58213758]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Статус ЕТО
	Номер технологической зоны

	
	
	
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	
	

	1
	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59
	х. Новокрасный
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	1

	2
	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	2

	3
	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	3

	4
	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	4

	5
	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	5



[bookmark: _Hlk70397026]I технологическая зона
[bookmark: _Hlk57689633][bookmark: _Hlk58095492]Зона действия котельной по улице Красная в хуторе Новокрасный определена зданием МБУ ДО "Центр "Кавказская линия".
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,108Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 168метра в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.
Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
II технологическая зона
Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием МБДОУ детский сад № 48.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,112Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 246метра в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.
Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
III технологическая зона
Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием КМУК "ЦКД Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района" и кухни.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,123Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 80метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.
Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
IV технологическая зона
Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием МБДОУ СОШ №21 и зданием мастерских.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два водогрейных котла марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,138Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 398метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.
Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
V технологическая зона
Зона действия котельной по улице Советская в селе Пушкинское определена зданием Администрации Пушкинского СП.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит один водогрейный котел марки ИШМА суммарная тепловая мощность которых, составляет 0,069Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 26метров в однотрубном исчислении. Основной вид топлива – природный газ.
Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
[bookmark: _Toc72121820]2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk35395369]Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка. Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.
[bookmark: _Toc72121821]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблицах 2.3.1.
[bookmark: _Toc536140362][bookmark: _Toc72121822]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений
Зона действия источника тепловой энергии расположены в границах одного сельского поселения.
[bookmark: _Toc536140363][bookmark: _Toc72121823]2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk60007721]Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты подключения абонентов нагрузкой более 0,1Гкал/ч.
Ввиду отсутствия заявок на подключение к системам централизованного теплоснабжения и информации по подключаемой перспективной нагрузке и строительства тепловых сетей к объектам капитальной застройки, расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить по Приложению 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.
Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О тепло-снабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения рассчитан по методике Е.Я. Соколова и представлен в таблице 2.5.1.
[bookmark: _Toc72118094][bookmark: _Toc72121792]Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения
	№ пп
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение

	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59

	1
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0.079

	2
	Площадь зоны действия
	Га
	0.3

	3
	Количество абонентов
	Ед.
	1

	4
	Плотность нагрузок в зоне действия
	Гкал/ч/га
	0.26

	5
	Удельное количество абонентов
	Ед./га
	3.3

	6
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	оС
	25

	7
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Км
	0.08

	8
	Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя
	Км
	0.08

	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А

	1
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0.082

	2
	Площадь зоны действия
	Га
	0.3

	3
	Количество абонентов
	Ед.
	1

	4
	Плотность нагрузок в зоне действия
	Гкал/ч/га
	0.27

	5
	Удельное количество абонентов
	Ед./га
	3.3

	6
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	оС
	25

	7
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Км
	0.09

	8
	Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя
	Км
	0.09

	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А

	1
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0.153

	2
	Площадь зоны действия
	Га
	0.2

	3
	Количество абонентов
	Ед.
	1

	4
	Плотность нагрузок в зоне действия
	Гкал/ч/га
	0.765

	5
	Удельное количество абонентов
	Ед./га
	5.0

	6
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	оС
	25

	7
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Км
	0.04

	8
	Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя
	Км
	0.04

	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А

	1
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0.132

	2
	Площадь зоны действия
	Га
	0.6

	3
	Количество абонентов
	Ед.
	1

	4
	Плотность нагрузок в зоне действия
	Гкал/ч/га
	0.22

	5
	Удельное количество абонентов
	Ед./га
	1.66

	6
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	оС
	25

	7
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Км
	0.169

	8
	Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя
	Км
	0.169

	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б

	1
	Подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0.115

	2
	Площадь зоны действия
	Га
	0.17

	3
	Количество абонентов
	Ед.
	1

	4
	Плотность нагрузок в зоне действия
	Гкал/ч/га
	0.67

	5
	Удельное количество абонентов
	Ед./га
	5.88

	6
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	оС
	25

	7
	Радиус эффективного теплоснабжения
	Км
	0.013

	8
	Фактическое расстояние до самого удаленного потребителя
	Км
	0.013




[bookmark: _Toc72121793]Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки
	№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	14.00
	15.00
	1.00
	2.00
	3.00
	4.00

	5
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	7
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	9.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	9.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	11
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	16.94
	16.94
	16.94
	16.94
	16.94
	16.94

	12
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	1.00
	2.00

	5
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	7
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	8
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	9.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	9.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	11
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89

	12
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	2
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	10.00
	11.00
	12.00
	13.00
	14.00
	15.00

	5
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	7
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	9.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	9.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0.05
	-0.05
	-0.05
	-0.05
	-0.05
	-0.05

	11
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	2
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	1
	2

	5
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	7
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	8
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13

	9.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13

	9.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0.03
	-0.03
	-0.03
	-0.03
	-0.03
	-0.03

	11
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	2
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	10.00
	11.00
	12.00
	13.00
	14.00
	15.00

	5
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	7
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	9.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	9.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	9.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0.06
	-0.06
	-0.06
	-0.06
	-0.06
	-0.06

	11
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc536140364][bookmark: _Toc72121824]Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc536140365][bookmark: _Toc72121825]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 
При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. 
При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 куб.м. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc536140366][bookmark: _Toc72121826][bookmark: _Toc536140367]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.
[bookmark: _Toc72121827]Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского поселения
[bookmark: _Toc536140368][bookmark: _Toc72121828]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения
[bookmark: _Hlk27001049][bookmark: _Hlk39111827][bookmark: _Hlk44645748][bookmark: _Hlk58213985][bookmark: _Toc536140369]При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:
· использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых потребителей;
· размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;
· унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;
· разумное повышение коэффициента использования установленной основного теплотехнического оборудования;
· использование наилучших доступных технологий;
· приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.
Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.
Вариант выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Toc72121829]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения
[bookmark: _Hlk58214018][bookmark: _Toc536140370]В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.
Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.
Вариант выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Toc72121830]Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140371][bookmark: _Toc72121831][bookmark: _Hlk39111886]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения
[bookmark: _Toc536140372]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc72121832]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140373]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc72121833][bookmark: _Hlk35396801]5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140374]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 7 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc72121834]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc536140375][bookmark: _Toc72121835]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc536140376]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc72121836]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140377]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc72121837]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc536140378]Не предусматривается.
[bookmark: _Toc72121838]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
[bookmark: _Toc536140379]Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.
[bookmark: _Toc72121794]Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, оС
	Способ регулирования
	Режим работы

	1
	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	2
	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	3
	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	4
	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	5
	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б
	95/70
	Качественный
	Сезонный



Необходимость изменения отсутствует.
[bookmark: _Toc72121839]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
[bookmark: _Toc536140380]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc72121840][bookmark: _Hlk57697777][bookmark: _Hlk57697753]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc536140381]Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
[bookmark: _Toc72121841]Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc536140382][bookmark: _Toc72121842]6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc536140383]Не предусматривается
[bookmark: _Toc72121843]6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Hlk44646393][bookmark: _Toc536140384]Не предусматривается
[bookmark: _Toc72121844]6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140385]Не предусматривается
[bookmark: _Toc72121845]6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Toc536140386]Не предусматривается
[bookmark: _Toc72121846]6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc536140387][bookmark: _Toc72121847]Не предусматривается
Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc536140388][bookmark: _Toc72121848]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории сельского поселения не планируется строительство ИТП и ЦТП.
[bookmark: _Toc536140389][bookmark: _Toc72121849]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc536140390]Проектом схемы теплоснабжения сельского поселения не предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc72121850]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc536140391][bookmark: _Toc72121851]8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективный топливный баланс для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.6. Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc536140392][bookmark: _Toc72121852][bookmark: _Toc6365141]8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc72121853]8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140395]Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельсовете представлен в таблице 8.3.1.
Таблица 8.3.1. Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения
	[bookmark: _Toc72121854]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Доля от общего потребления топлива, % 

	1
	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59
	Природный газ
	100.00

	2
	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А
	Природный газ
	100.00

	3
	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А
	Природный газ
	100.00

	4
	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А
	Природный газ
	100.00

	5
	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б
	Природный газ
	100.00

	6
	Итого
	Природный газ
	100.00

	7
	Итого
	Уголь
	0.00

	8
	Итого
	Нефтетопливо
	0.00

	9
	Итого
	Прочее
	0.00


8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении
Преобладающий в сельском поселении вид топлива – природный газ.
[bookmark: _Toc72121855]8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения
Развитие топливного баланса сельского поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc536140393][bookmark: _Toc72121856]Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc536140394][bookmark: _Toc72121857]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, на каждом этапе представлены в Приложении 7 Обосновывающих материалов
[bookmark: _Toc72121858]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140396][bookmark: _Toc72121859]Не предусматривается
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140397]Не предусматривается
[bookmark: _Toc72121860]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc536140398]На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc72121861]9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. 
Оценка эффективности инвестиций представлена в Главе 12 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc72121862]9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Данные не предоставлены.
[bookmark: _Toc536140399][bookmark: _Toc72121863]Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc536140400][bookmark: _Toc72121864]10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения, сельского поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 
Единая теплоснабжающая организация обязана: 
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
[bookmark: _Toc536140401]Статус ЕТО установлен для теплоснабжающей организации АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» на территории села Пушкинское и хуторе Новокрасный в зоне действия котельной.
[bookmark: _Toc72121865]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc536140402]В таблице 10.2.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc72121795]Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности ЕТО 
	[bookmark: _Toc72121866]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Статус ЕТО
	Номер технологической зоны

	
	
	
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	
	

	1
	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59
	х. Новокрасный
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	1

	2
	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	2

	3
	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	3

	4
	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	4

	5
	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Утверждён
	5



10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc536140403]Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08 августа 2012года устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc72121867]10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk44646283][bookmark: _Toc536140404]Заявки не подавались.
[bookmark: _Toc72121868]10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения
[bookmark: _Hlk35395885][bookmark: _Toc536140405]В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.
[bookmark: _Toc72121796]Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения
	[bookmark: _Toc72121869]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Населенный пункт
	Наименование теплоснабжающей организации
	Номер технологической зоны

	
	
	
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	

	1
	Котельная №51, х. Новокрасный, ул. Красная, 59
	х. Новокрасный
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	1

	2
	Котельная №64, с. Пушкинское, ул. Советская, 175-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	2

	3
	Котельная №66, с. Пушкинское, ул. Советская, 171-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	3

	4
	Котельная №67, с. Пушкинское, ул. Советская, 169-А
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	4

	5
	Котельная №69, с. Пушкинское, ул. Советская, 222-Б
	с. Пушкинское
	АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	5


Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc536140406][bookmark: _Toc72121870]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления сельского поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
[bookmark: _Toc536140407][bookmark: _Toc72121871]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения
[bookmark: _Toc536140408][bookmark: _Toc72121872]13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc536140409][bookmark: _Toc72121873]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc536140410]Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc72121874]13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc536140411]Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.
[bookmark: _Toc72121875][bookmark: _Hlk57698268]13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.
[bookmark: _Toc536140412][bookmark: _Toc72121876]13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.
[bookmark: _Toc536140413][bookmark: _Toc72121877]13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc536140414][bookmark: _Toc72121878]13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc536140415][bookmark: _Toc72121879]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 14.1.
[bookmark: _Toc72121880][bookmark: _Toc6365143]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей не рассчитывается.
[bookmark: _Toc3950299][bookmark: _Toc6352143][bookmark: _Toc72121797]Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения 
	№ пп
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	159.42
	159.42
	159.42
	159.42
	159.42
	159.42

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27
	27.27

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	176.61
	176.61
	176.61
	176.61
	176.61
	176.61

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12
	0.12

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	163.36
	163.36
	163.36
	163.36
	163.36
	163.36

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13
	0.13

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	7.14
	7.14
	7.14
	7.14
	7.14
	7.14

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	163.63
	163.63
	163.63
	163.63
	163.63
	163.63

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11
	0.11

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	159.02
	159.02
	159.02
	159.02
	159.02
	159.02

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34
	12.34

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72

	5
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41
	164.41

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00
	54.00

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00
	4176.00

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00



